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前  言
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本标准由南京市机关事务管理局提出并归口。

本标准主要起草单位：南京市机关事务管理局、南京工业大学。

本标准主要起草人：高远航、倪洪达、王鸿波、张和、芮建雄、伍云、刘雨轩、龚延风、唐文龙。
机关办公建筑合理用电指南
1　 范围

本标准规定了机关办公建筑合理用电的范围、术语和定义、用电量指标、统计范围和计算方法以及管理要求。

本标准适用于本市行政区域内机关及事业单位办公建筑的用能管理。本标准的用电量指标不适用于学校、医院。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17996.1 房产测量规范

GB/T 29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

《南京市公共机构节能管理办法》 宁政办发〔2016〕124号
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

机关办公建筑 government agency office building

由国家各级财政部门投资兴建，同时产权属于国家各级政府、人大、政协、党团等机关的办公建筑。
    建筑面积 construction area of building

建筑面积是以平方米为计量单位反映房屋建筑规模的实物量指标。按照《房产测量规范》GB/T 17996.1确定机关办公建筑面积。

    独立办公建筑 individual office

在具有独立门牌号的单体建筑或多栋建筑群中，仅有一家机关单位的形式。

    集中办公建筑 shared office

在具有独立门牌号的单体建筑或多栋建筑群中，具有多家机关单位的形式。

    分体式空调系统 split air conditioning system

建筑供暖空调的冷热源分散在各房间或采用多点布置的空调形式。如分体式空调系统、多联机空调系统。

    集中式空调系统 central air conditioning system
建筑供暖空调的冷热源由建筑冷热源机房、区域能源站等集中提供的空调形式。

    统计报告期 statistics period

统计的时间期限。本标准中取自然年度，即每年的一月一日至十二月三十一日为统计报告期。

    机关办公建筑用电量 annual electricity comprehensive of government office building

在统计报告期内（通常为一年），机关办公建筑的实际用电量。

    办公建筑单位建筑面积用电量  annual electricity comprehensive per building area of government office building

在统计报告期内，建筑用电量与办公用房建筑面积的比值。

    先进值 advanced value

先进值是指单位建筑面积实际用电量低于国家或地方的建筑节能标准、规范，代表较高节能水平和较低用电量。

    合理值 reasonable value

合理值是指现行机关办公建筑实际普遍具有的用电量水平。

    限额值 limit value

在统计期内，建筑实现使用功能所允许消耗的用电量的上限值。

4　 机关办公建筑用电量指标

机关办公建筑用电量指标的先进值、合理值、限额值见表1和表2。

表1　 独立机关办公建筑用电量指标

	类别
	建筑面积（㎡）
	空调形式
	单位建筑面积年用电量指标[kWh/（m2·a）]

	
	
	
	先进值
	合理值
	限额值

	A
	＜10000
	分体式、多联分体式空调系统
	≤40
	≤55
	≤93

	B
	
	集中式空调系统
	≤45
	≤76
	≤105

	C
	≥10000
	分体式、多联分体式空调系统
	≤40
	≤65
	≤95

	D
	
	集中式空调系统
	≤45
	≤85
	≤110


表2　 集中机关办公建筑用电量指标

	类别
	空调形式
	单位建筑面积年用电量指标 [kWh/（m2·a）]

	
	
	先进值
	合理值
	限额值

	E
	分体式、多联分体式空调系统
	≤35
	≤55
	≤95

	F
	集中式空调系统
	≤40
	≤88
	≤110


注： 对于设有数据中心的建筑，各用电量指标的修正系数X按照5.3.2。
5　 统计范围与计算方法

5.1　 机关办公建筑用电量的统计范围

统计报告期内，机关办公建筑实际所有用电量。燃气、燃油消耗量及用水量不计入。

5.2　 集中机关办公建筑用电量的统计范围

当多个单位共用一幢建筑时，机关办公单位的建筑面积除实际使用面积外，还包括公共设施部位的分摊面积。公共设施部位的分摊面积按照机关办公单位实际使用面积占总建筑面积的比例分摊。

机关办公单位的供暖空调由集中冷热源系统提供时，其供暖空调的用电量应根据机关办公单位的建筑面积占集中冷热源系统所负担的建筑总面积的比例分摊集中式冷热源系统的用电量计算。

5.3　 计算方法

5.3.1　 机关办公建筑单位面积用电量的计算

机关办公建筑单位面积用电量等于统计报告期内总用电量除以机关办公建筑的总建筑面积。机关办公建筑单位面积用电量按照公式（1）进行计算。


[image: image1.wmf]M

W

E

/

d

dd

=

…………………………………（1）
式中：
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——机关办公建筑单位面积用电量（kWh/ m2）；
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——机关办公建筑统计报告期内总用电量（kWh）；
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——机关办公建筑总建筑面积（m2）。

5.3.2　 用电量指标修正系数X的计算

对于设有数据中心的独立办公建筑，各用电量指标的修正系数X按照式（2）计算。
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式中：
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——数据中心电力配置总功率(kw)
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——建筑电力总配置功率(kw)
对于设有数据中心的集中办公建筑，数据中心所属使用单位的各用电量指标的修正系数X按照式（2）计算。

6　 管理要求

6.1　 各机关单位应依据本指南第四章的规定实施用能指标控制管理，并按照《南京市公共机构节能管理办法》的相关要求，健全能源管理制度，设立节能负责人和能源管理岗位，落实各项节能措施，确保节能规划目标和年度节能目标的完成。

6.2　 明确节能负责人和能源管理人员职责，并定期开展岗位人员节能管理能力和技能的培训。

6.3　 按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167和《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T29149的要求，配备能源计量器具，建立和完善建筑能耗监测系统，合理实行能源分类、分项计量，及时发现和纠正不合理的用能现象，提升机关办公建筑的能源利用效率和节能管理水平。

6.4　 健全能源消耗统计制度，对用电量等数据进行实时监测记录，并对数据进行统计，分析节能效果。建立详细的用能设备、设施台账和系统运行记录管理档案。

6.5　 建立建筑能源考核制度，定期对建筑运营过程中能源消耗量进行考核，把考核指标分解落实到各分管部门，并明确其用能管理责任。

6.6　 健全用能系统操作和节能运行制度，加强用能系统和设备的运行调节、维护保养与巡视检查，发现问题应及时进行修理整改。

6.7　 进行节能改造或设备更新时，选择高效节能的设备，淘汰高能耗落后的设备或产品。

6.8　 积极开展节能宣传教育活动，将节约能源的理念贯穿机关工作人员的行为模式中，使节能行为成为每个工作人员的良好习惯和自觉行为。
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