附件 4场馆
1.公共建筑节水管理评价指标及评分细则
	序号
	评价指标
	评价内容
	评分细则
	赋分值

	1
	责任落实
	有承担节水工作的部门、有明确的节水管理职责分工
	1）业主方有分管节水的领导和节水管理专（兼）职人员，管理职责明确，得 1 分； 

2）物业管理机构有节水主管领导和节水管理专（兼）职人员，管理职责明确，得 3分； 

3）业主方与物业管理机构之间有明确的节水责任约定，得2 分。
	6

	2
	规划计划
	有科学合理的节水规划（计划）
	1）定期制定用水规划或年度用水计划，得 2 分；

2）有实施方案落实规划或计划用水，得3分。
	5

	3
	制度建设
	节水规章制度健全
	1）有明确的用水计量与统计制度、用水节水设备管理制度、用水节水器具设施检查与维修制度、节水奖惩制度，得 3 分，每缺少一项，扣0.75分，扣完此项为止。
	3

	4
	运行管理
	管理规范，器具设施运转正常
	1）用水器具配备和管理符合DB11/T 1769规定得2分；
2）有主要设备设施定期巡回检查与维护记录，有器具设施维修记录，得1 分；

3）用水器具、设备（设施）运行良好，得1分；
4）建立、实施用水监控平台/系统，或公共建筑能耗监控平台涵盖了用水系统，得1分；

5）2000年以前的老旧建筑应更换卫生器具，或进行节水技术改造，得1分；老旧卫生器具换装率达到60%及以上的，得1分。
	7

	5
	用水档案
	图纸档案齐全，节水台账完整
	1）有完整的建筑给水排水系统竣工图、历次施工变更图等图纸档案资料，得 1.5 分； 

2）按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置，有计量装置配备网络图表，得 1.5 分；

3）有最近1年完整的年度用水计量台账，得 2 分；

4）近5年进行水平衡测试（或合理用水分析） ，报告完好，得3分。
	8

	6
	宣传培训
	节水宣传到位，有节水培训
	1）开展节水宣传，并体现时代特色与当前工作要求，得 1.5 分； 

2）在卫生间、开水间、游泳馆等公共场所张贴节水标识，得1分，每缺少一处，扣0.5分；
3）有针对水管理人员或物业人员的节水培训，得2.5 分。
	5

	7
	检查考核
	定期考核，并不断改进
	1）对照用水计划、实施方案，按月或季度开展节水检查，得2分；

2）实施节奖超罚，得2分；

3）有改进措施并落实，得2分，若有措施但未落实，得1分。
	6

	小计
	40


2.公共建筑节水技术评价指标及评分细则
	序号
	评价指标
	评价内容
	计算方法
	评价标准
	评分细则
	赋分值

	1
	用水效率
	用水单耗
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写字楼、零售、地铁站、客运站应符合DB11/ 554.6、DB11/T 1764.31、DB11/T 1764.39、DB11/T 1764.40的定额要求，其他公共建筑应符合对应国家或地方定额的要求
	相应公共建筑用水定额中的先进值
	达到国家或地方用水定额标准中的通用值最低值要求得10分；大于通用值，小于先进值要求得13分；达到国家或地方用水定额标准中的先进值最低值要求得15分，否则不得分。
	15

	2
	用水计量
	水计量器具配备率
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	（1）一级水表配备率为100%；
（2）绿化、食堂、公共浴室、中央空调冷却塔补水应单独计量；
（3）主要用水设备（用水系统）水表配备率应≥85%。
	（1）一级水表配备率达到标准，得2分；
（2）绿化、食堂、公共浴室、中央空调冷却塔补水单独计量，得4分，每少一处扣1分；
（3）主要用水设备（用水系统）水表配备率达到标准，得3分。
	9

	3
	用水器具
	面盆水嘴单位时间出水量
	现场抽查确定。
	≤7.5 L/min
	出水量≤6.0 L/min，得3分； 6.0 L/min＜出水量≤ 7.5 L/min，得2分； 出水量＞7.5 L/min，不得分。 
	2

	4
	
	有水箱便器
	现场抽查确定。
	水箱容积≤6 L
	水箱容积≤6 L，得1.5分。
	2

	5
	
	延时自闭水嘴出水量
	现场抽查确定。
	≤1.0 L/次
	出水量≤0.8 L/次，得3分；大于0.8 L/ 次＜出水量≤ 1.0 L/次，得2分；出 水量＞1.0 L/次不得分。
	2

	6
	重复利用
	间接冷却水循环率
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循环水量按冷却塔额定流量计算
	≥98%
	达到标准得12分，未达到标准不得分。
	12

	7
	漏失控制
	用水器具设备漏失检出率
	现场抽查确定。
	不得检出
	达不到标准不得分，达到标准得6分。
	6

	8
	
	用水管网漏失率
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	≤4%
	达到标准得4分；4-5%，得2分；超过5%不得分。
	6

	9
	非常规水资源利用
	非常规水资源利用情况
	-
	-
	（1）有市政再生水利用设施或自建中水设施，且运转正常，得3分；按规定应利用市政再生水但未用，或应建中水设施但未建者，本项指标6分全部扣除；
（2）有透水铺装、下凹绿地等雨水入渗设施，得1分；有雨水回收利用设施，且正常使用，得1分；
（3）回收利用空调冷凝水、直饮水浓水等其他非常规水资源，得1分。
	6

	小计
	60


