- 附件2

- 维修改造建设标准

1.一般规定

1.1 本标准主要用于，建设单位按照本标准进行活动站维修改造项目申报和项目建设。活动站进行维修改造后，应达到本建设标准要求。

1.2 离退休干部活动站按照使用功能分为教育培训、健身活动、娱乐活动、管理用房及公共空间、附属用房五个部分。离退休干部活动站活动室功能划分见表1.2。

表1.2 离退休干部活动站活动室功能划分表

| 序号 | 使用功能 | 包含活动室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育培训 | 书画室、摄影室、阅览室、计算机室、乐器教室等 |
| 2 | 健身活动 | 乒乓球室、台球室、健身室、室外活动场等 |
| 3 | 娱乐活动 | 卡拉OK室、电影放映室、舞蹈室、棋牌室等 |
| 4 | 管理用房及 公共空间 | 办公室、医疗保健室、心理咨询室、荣誉室、休息室、茶吧等 |
| 5 | 附属用房 | 卫生间、浴室、开水间、更衣室、设施设备用房等 |

1.3 离退休干部活动站地面应采用防滑、耐磨、易清洁的材料及平地面。

1.4 离退休干部活动站各区域应设置通风排气装置，保证各活动室通风良好、无异味，满足健康卫生要求。

1.5 离退休干部活动站公共空间应设置监控设施，独立活动室应设应急呼叫装置。

1.6 离退休干部活动站电梯改造项目，电梯轿厢应符合轮椅或应急担架的使用要求。

1.7 离退休干部活动站应设置或增加无障碍或适老设施。

2.装饰装修系统

2.1 乐器教室、乒乓球室、卡拉OK室、电影放映室应考虑隔吸声设计，宜设置隔声吊顶、软包吸音墙面。

2.2 室内地面应选用平整、防滑、耐磨的装修材料。健身活动室及舞蹈室宜采用木质地板。

2.3 出入经由的过厅、走道不应设门坎，地面不宜有高差。

2.4 室内墙面应采用耐摩擦、易擦拭的装修材料，色调宜用暖色。健身活动室墙面的下部宜做软包处理。室内通道墙面阳角宜做成圆角或切角，下部宜做0.35m高的防撞板。

2.5 墙面不应有突出物，灭火器和标识板等应设置在不妨碍使用轮椅或拐杖通行的位置上。

2.6 浴盆、便器旁应安装扶手。

2.7 淋浴间内应设高0.45m的洗浴座椅，周边应设扶手。

2.8 卫生间、厕位间宜设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销。

2.9 活动室可按照表2.9的装修做法表进行装修改造。

表2.9 活动室装修做法表

| 房间名称 | 墙面 | 顶棚 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书画室、摄影室、阅览室、计算机室 | 涂料 | 涂料 | 1.木地板 2.塑胶 3.地面砖 |
| 乒乓球室、台球室、健身室、卡拉OK室、电影放映室、舞蹈室、乐器教室 | 1.吸音涂层 2.软包 | 1.隔音吊顶 2.吸音涂层 | 1.木地板 2.塑胶 |
| 棋牌室、办公室、医疗保健室、心理咨询室、荣誉室、休息室、茶吧 | 1.饰面砖 2.涂料 | 涂料 | 1.木地板 2.塑胶 3.地面砖 |
| 卫生间、浴室 | 饰面砖 | 吊顶 | 地面砖 |
| 开水间、更衣室、设施设备用房等 | 1.饰面砖 2.抹灰 | 涂料 | 地面砖 |

3.通风与空调系统

3.1 离退休干部活动站主要功能用房应设置通风空调系统。对于已有集中通风空调系统的离退休干部活动站，在已有系统具备扩展能力的前提下应接入已有集中系统；当不具备上述条件时，应设置独立通风空调系统，设备应采用节能型产品。

3.2 离退休干部活动站夏季制冷设定温度不应低于26℃。

3.3 离退休干部活动站通风空调系统应具备分室温度控制、分项计量功能。

3.4 离退休干部活动站空调系统宜设置空气净化装置。

4.供暖系统

4.1 离退休干部活动站冬季室内供暖设定温度不应高于22℃。

5.给水排水系统

5.1 离退休干部活动站生活用水宜采用城市供水系统供给。当采用自备水源供水时，供水水质应符合国家卫生标准。

5.2 离退休干部活动站生活污水应排入市政污水管网。宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统。

5.3 离退休干部活动站卫生间的改造建设应符合下列规定：

1）卫生器具和配件应采用节水型产品；

2）饮用水系统建议安装给水净化装置；

3）洗手盆宜采用光电感应式等非手动开关水龙头；大便器、小便器宜采用感应式冲洗阀等自动冲洗设施；

4）应设置无障碍厕位，其余厕位应设置靠墙扶手，厕位宜采用坐位式便器，厕位旁宜设置应急呼叫设施；

5）如有连续墙面，宜设靠墙扶手；

6）隔间门宜安装便于施救的插销，门上宜留有观察窗口。

5.4 离退休干部活动站应根据功能需求设置生活热水供应系统，宜优先采用太阳能热水系统，不具备条件的也可采用电加热系统。热水管道应采取防烫伤措施。

6.电气系统

6.1 离退休干部活动站配电箱宜采用暗装型。

6.2 离退休干部活动站应正确选择照明方案，优先采用分区照明方式。

6.3 离退休干部活动站照明采用节电开关和管理措施，如定时开关、声控开关等。

6.4 离退休干部活动站垂直照度不小于500 lx。

6.5 离退休干部活动站配电电缆宜选用低烟难燃型。

7.智能化系统

7.1 离退休干部活动站应设置综合布线系统、有线电视系统、安防系统，具备条件的宜配置会议系统。

7.2 离退休干部活动站综合布线系统产品类型宜采用超五类及以上产品。

7.3 离退休干部活动站安防系统应采用数字系统，摄像机清晰度不应低于200万像素，图像存储时间不应低于30天。

7.4 离退休干部活动站视频会议系统宜满足基本使用功能。

7.5 离退休干部活动站有线电视系统宜接入当地有线电视网络。

8.消防系统

8.1 离退休干部活动站主要功能用房宜设置感烟探测器。单只感烟探测器的保护面积不应大于60㎡且保护半径不应大于5.8m，每个房间至少设置一只感烟探测器。

8.2 离退休干部活动站主要功能用房宜设置自动喷水灭火系统洒水喷头。洒水喷头热敏元件的动作温度宜为68℃，单只洒水喷头的保护面积不应大于10㎡且洒水喷头间距不应大于3.6m，每个房间至少设置一只洒水喷头。

8.3 离退休干部活动站主要功能用房宜设置火灾应急广播音箱。当功能用房内已设置有背景广播音箱时，火灾时背景广播应能切换为火灾应急广播。每个扬声器的额定功率不应小于 3W，其数量应能保证从任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

8.4 离退休干部活动站功能用房应设置火灾应急照明。离退休干部活动站疏散走道内应设置火灾应急照明和疏散指示标志。火灾时宜保持正常照明的照度。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m，对于袋形走道，不应大于10m，在走道转角区，不应大于1.0m。

8.5 消防系统的改造尚应同时满足现行国家及地方相关技术标准的要求，具体设置要求以设计文件为准。

9.电梯系统

9.1 既有建筑加装电梯应符合规划、建设、质监、消防、人防等相关部门的规定。

9.2 既有建筑为砌体（砖混）结构且具有以下情况之一，需要经过建筑结构检测机构鉴定或采取加固措施后方可加装电梯：

1）早期建造，未进行抗震设计，也无抗震措施；

2）承重墙体拆改情况较严重，也未采取加固处理措施；

3）承重墙最小尺寸、圈梁和构造柱设置等主要抗震措施不符合当时抗震标准，且施工质量差；

4）地基变形造成房屋整体倾斜率超过标准规定或承重墙体开裂，且沉降尚未稳定。

9.3 既有建筑加装电梯时的位置和尺寸应符合现行行业标准《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T390的规定。