- 附件1

- 维修改造判定标准

1.一般规定

1.1 本标准主要用于，建设单位申报既有离退休干部活动站装饰装修等系统中一个或多个子分部工程进行维修或改造时的项目自查。自查结果符合本判定标准的，可申报活动站维修改造项目。

1.2 对新建离退休干部活动站的装饰装修等系统中的一个或多个子分部工程进行新建的，不需要进行维修改造判定，可直接进行项目申报。

1.3 未超过维修改造判定标准限值的，纳入产权单位日常维修范畴，不纳入本标准申报范围。

2.室内装饰装修

2.1 抹灰工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）影响外观裂缝；

2）大面积空鼓；

3）明显的水印；

4）当墙面有严重的开裂现象，或脱落、渗漏水现象，数量加倍后计入。

2.2 门窗工程出现以下情形之一的门窗数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）有少量的裂损；

2）五金配件少量残缺；

3）门窗扇出现轻微变形，关闭不严有小缝隙；

4）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.3 吊顶工程出现以下情形之一的房间数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）饰面板少量破损；

2）饰面板脱落；

3）龙骨、吊杆少量变形或开裂；

4）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.4 墙砖工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）釉面有影响外观的剥落或开裂；

2）小面积空鼓或脱落；

3）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.5 饰面板工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）饰面板损坏；

2）饰面板个别脱落；

3）饰面板出现多块脱落或损坏时，数量加倍后计入。

2.6 裱糊工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）裱糊层陈旧，观感较差；

2）裱糊层局部脱落；

3）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.7 软包工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）软包面层陈旧，观感较差或局部破损；

2）软包部件有显著变形；

3）软包部件有少量脱落；

4）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.8 地面工程出现以下情形之一的房间数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）面层局部裂损；

2）板块面层有松动、空鼓；

3）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.9 橱柜工程出现以下情形之一的橱柜数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）板材局部变形；

2）板材局部损坏；

3）柜门关闭不严有小缝隙；

4）上述现象严重时，数量加倍后计入。

2.10 卫生间具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）使用时间超过15年；

2）使用时间超过10年，墙面砖局部脱落或少量空鼓，地面砖少量破损或空鼓，卫浴设施少量损坏；

3）墙面砖大量空鼓或脱落，地面砖大量破损或空鼓，卫浴设施大量损坏。

3.外墙屋顶及室外维修

3.1 抹灰工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）影响外观裂缝；

2）大面积空鼓；

3）明显的水印；

4）当墙面有严重的开裂现象，或脱落、渗漏水现象，数量加倍后计入。

3.2 外墙砖工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）釉面有影响外观的剥落或开裂；

2）小面积空鼓或脱落；

3）上述现象严重时，数量加倍后计入。

3.3 外墙饰面板工程出现以下情形之一的墙面数量占比＞20%时，可纳入项目维修改造范围：

1）饰面板损坏；

2）饰面板个别脱落或空鼓；

3）饰面板出现多块脱落或损坏时，数量加倍后计入。

3.4 屋面防水工程具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）屋面防水工程使用超过15年；

2）出现渗漏水的房间数量超过20%，或屋面防水层出现明显老化及破损的面积超过20%。

3.5 室外场地地面工程出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）面层严重裂损或沉降，面积超过20%；

2）板块面层有松动、空鼓，数量超过20%。

4.通风与空调系统

4.1 通风与空调系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）空气净化装置损坏，无法实现室内空气净化功能；

2）过渡季，通风空调系统无法实现全新风运行。

4.2 通风系统建设超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）室内通风及净化系统中风机、电加热器、高效过滤器、风机过滤器、静压箱等设备及配件损坏年维修率超过各类数量10%；

2）通风系统设备中存在国家明令淘汰的用能设备。

4.3 空调系统建设超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）空调水系统中制冷机组、水泵、空调机组、风机盘管、冷却塔等空调设备损坏的；

2）空调水系统管道、管道配件等年维修率超过各类数量10%；

3）超过10%的房间室内温湿度或风量不达标；

4）空调系统设备中存在国家明令淘汰的用能设备。

4.4 通风管道建设超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）管道保温损坏严重；

2）通风管道阀门、风口、风道及附属设备等年维修率超过各类数量10%；

3）在经过系统调试后，每年供冷季或供暖季都会发生建筑各房间冷热不均或室内温湿度、风量等不达标现象。

5.供暖系统

5.1 散热器系统建设超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）每年散热器裂损、堵塞、漏水、阀门损坏等维修率超过总散热器组数10%；

2）每年铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆附着性差，附面层脱落、起泡等发生率超过总散热器组数10%；

3）超过10%的房间室内温度不达标。

5.2 供暖系统管道建设超过15年，或具出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）每年供暖系统管道裂损、堵塞、漏水、管道配件损坏、保温层损坏等维修率超过总管道长度10%；

2）每年管道表面的防腐及面漆附着性差，附面层脱落、起泡等发生率超过总管道长度10%；

3）在经过系统调试后，每年供暖季都会发生建筑各房间冷热不均或室内温度不达标现象。

6.给水排水系统

6.1 给水排水设备应用超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）给水排水设备零部件已经严重残缺损坏，每年维修率超过给排水设备总数10%；

2）水箱局部变形、漏水，保温层破损；水箱、水池内壁材质发生化学变化不满足卫生标准，应进行维修、更新；

3）当现有设备已无法满足建筑使用功能要求；

4）给水排水设备中存在国家明令淘汰的用能设备。

6.2 给水排水系统管道建设超过15年，或出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）每年局部管道严重锈蚀、漏水、堵塞、配件及小型设备损坏等维修率超过总管道长度10%；

2）当系统中因建筑功能改善，设备系统发生较大变化，造成该系统30%及以上管道及配件需进行更换。

7.电气系统

7.1 电气系统具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）系统使用时间超过15年；

2）出现安全隐患；

3）电气系统电线管路锈蚀及破损严重；电线电缆老化严重、绝缘层损坏；配电箱锈蚀、接地损坏。

7.2 当离退休干部活动站室内装饰装修系统达到维修改造标准时，电气系统需要同时进行维修改造。

8.智能化系统

8.1 智能化系统具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）系统使用时间超过15年；

2）系统功能不能满足基本使用需求；

3）智能化系统电线管路锈蚀及破损严重；电线电缆老化严重、绝缘层损坏、接地损坏。

8.2 当离退休干部活动站室内装饰装修系统达到维修改造标准时，智能化系统需要同时进行维修改造。

9.消防系统

9.1 火灾自动报警系统具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）系统使用时间超过15年；

2）30%及以上且多于3只的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮存在以下任一现象：固定松动、脱落，巡检灯不亮，触发不灵活，报警功能缺失，报警主机显示探测器、手动报警按钮为故障状态；

3）30%及以上且多于3只的声光报警器、消防广播音箱存在以下任一现象：固定松动、脱落，设备不动作，无法发出声报警和光报警；

4）系统主机缺失以下任一功能：火灾报警功能、故障报警功能、火警优先功能、联动控制功能、手动控制功能。

9.2 消防灭火系统具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）系统使用时间超过15年；

2）30%及以上且多于3只的室内消火栓存在以下任一现象：启闭不正常，消火栓组件缺失、破损，消火栓按钮固定松动、脱落，巡检灯、动作回灯不亮，触发不灵活，报警与起泵功能缺失，报警主机显示消火栓按钮为故障状态；

3）30%及以上且多于3只的洒水喷头存在以下任一现象：损坏，热敏元件被异物覆盖；

4）消防主泵无法正常启停。

9.3 消防电气线路敷设具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）使用时间超过15年；

2）同时出现两处及以上短路、断路现象。

9.4 消防给水管道敷设具备以下条件之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）使用时间超过15年；

2）同时出现两处及以上漏水现象；

3）同时出现两处及以上阀门损坏现象。

10.电梯系统

10.1 电梯整机具备以下条件之一的，可向权属部门申报报废，纳入项目维修改造范围：

1）当建筑物内仅装设一部电梯，且使用时间已达15年；

2）电梯主要性能指标（包括耗能指标）已不符合现行国家标准的规定，一般的改装也不能达到要求，且使用时间已超过15年；

3）驱动主机和其他主要配套部件磨损严重，或设备已经过3次以上大修，再次维修的投资费用超过设备拆旧残值。

10.2 电梯曳引系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）钢丝绳、曳引钢出现影响安全运行的损坏；

2) 曳引机出现影响安全运行的损坏；

3）曳引轮、卷筒、滑轮、张紧轮出现变形、裂纹、绳槽缺损、严重磨损或老化龟裂。
10.3 电梯导向系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）导轨、导靴出现永久变形，影响电梯正常运行；

2）导轨工作面严重损伤，影响电梯正常运行；

3）导靴、补偿链（缆）导向装置出现开裂、变形、严重锈蚀、严重磨损；

4） 防腐保护层或表面包裹材料出现起皮、起瘤、脱落、严重开裂或磨损。
10.4 电梯轿厢系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）轿壁、轿顶、轿底严重锈蚀穿孔或破损穿孔，孔的直径大于10mm；

2）轿厢严重变形，破损开裂，加强筋脱落或轿架脱焊、严重腐蚀。
10.5 电梯门系统具出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）层门门套、门扇出现裂纹、严重锈蚀、变形或破损穿孔；

2）门扇背部加强筋脱落或严重变形；

3）门锁及周边出现锈蚀，导致门锁无法可靠固定；

4）地坎、地坎滑槽、地坎支架出现断裂、开焊、严重磨损、变形或腐蚀。

10.6 电梯重量平衡装置出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）平衡重架出现严重变形；

2）平衡重架严重腐蚀，主要受力构件断面壁厚腐蚀达设计厚度的10%；

3）平衡重块出现开裂、严重变形或断裂。

10.7 电梯电控系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏；

2）控制柜受潮进水、被酸碱等严重腐蚀或功能失效；

3）电路板因外力折裂或严重损坏。

10.8 电梯安全保护系统出现以下情形之一的，可纳入项目维修改造范围：

1）缓冲器出现影响安全运行的损坏；

2）安全钳钳体、夹紧件（楔块或滚柱等）出现裂纹、严重塑性变形或无法有效制停轿厢及对重；

3）超载装置、限速装置和入口保护装置失效；

4）门锁装置失效或门锁机械结构出现变形、裂纹、锈蚀导致不能保证7mm的最小啮合深度。

10.9 电梯系统项目维修判定除应执行本标准外，尚应符合GB 7588-2003和GB /T 31821及其他相关标准的规定。